## Данные и результаты
Расчет котельной установки
Однокотловая установка с коллекторами, без гидравлического разделителя
[12 empty] | Версия : Апрель 2010 |  | 1
2026-07-30
? | Вводимые данные
? | Потребители |  |  |  | Контур A |  | Контур B |  | Контур C |  | Контур D
| Наименование | Символ | Ед. изм.
? | Название | - | - | :
| Номинальная мощность | Pu | кВт | : |  |  | 0 |  | 0
? | Номинальная темп. подачи | qdu | °C | : |  |  | 0 |  | 0
? | Номинальная темп. обратки | qru | °C | : | Tru |  | Tru | 0 |  | 0
| или номинальный расход | qvu | м3/ч
? | Отсутствие или наличие смесительного клапана
Результаты
Потребители
? | Номинальный расход | qvu | м3/ч | = | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
? | Номинальная темп. обратки | qru | °C | = | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
? | Расход у потребителя | qvs | м3/ч | = | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
? | Диаметр трубы контура | Øu | мм | = | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
? | Суммарная мощность | Pu | кВт | = | 0
? | Суммарный отбор для контуров | Qvs | м3/ч | = | 0
Коллектор
? | Диаметр коллекторов | Øc | мм | =
? | Темп. обратки в коллекторе | qrc | °C | = | 0
Котел
? | Темп. подачи в первичн. контуре | qdp | °C | = | 0
? | Темп. обратки в первичн. контуре | qrp | °C | = | 0
? | ΔТ котла | Dq | °C | = | 0
? | Расход в первичном контуре | qvp | м3/ч | = | 0
? | Диаметр первичного контура | Øp | мм | = | 0
0
? | Устанавливаемая мощность котла | Pg | кВт | = | 0
? | [5 empty] | ?
Note on A15: Ячейки для исходных данных — желтого цвета, а для результатов — оранжевого цвета.
Note on A17: Заполнить столбцы только для существующих контуров
Note on A20: Обозначить предназначение контура, например: радиаторное отопление, теплый пол, ГВС и т.д.)
Note on A22: Например: 45°C для напольного отопления.
Note on A23: В левых ячейках каждого контура выбрать заданное значение: номинальную температуру обратки Tru или номинальный расход qvu и рядом ввести значение. (Например: 30°C или 2 м3/ч)
Note on A25: Если номинальная температура в эксплуатационном контуре ниже самой высокой температуры в контурах, выводится сообщение "контур со смесителем".
Note on A29: Величина расхода воды до смесительного клапана (если таковой имеется). Если значение введено выше, то отображается сообщение "***".
Note on A30: Расчет температуры обратки для каждого контура. Если значение введено выше, то отображается сообщение "***"
Note on A31: Значение расхода воды, после смесительного клапана (если такой присутствует). Этот расход равен номинальному расходу, если в контуре не имеется смесительного клапана.
Note on A32: Реальная величина внутреннего диаметра в мм и обозначение (например: 41,0 мм и 48.3*2.9)
Note on A34: Суммармая мощность всех имеющихся контуров потребителей.
Note on A35: Сумма расходов всех контуров потребителей
Note on A39: Реальная величина внутреннего диаметра контураов потребителей в мм и обозначение (например: 41,0 мм и 48.3*2.9)
Note on A41: Температура на выходе из обратного коллектора.
Note on A44: Температура на выходе из котла. Она соответствует самой высокой рабочей температуре.
Note on A45: Температура воды, поступающей в котел.
Note on A46: Разность между температурой теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе первичного контура.
Note on A47: Расход воды, циркулирующей в котле.
Note on A48: Реальная величина внутреннего диаметра котлового контура в мм и обозначение (например: 41,0 мм и 48.3*2.9)
Note on A50: Необходимая мощность устанавливаемого котла
Note on A53: Подходящие для данной системы модели котлов расположены по возрастанию мощности.
Note on H53: Значения мощностей приведены для температурного графика 80/60
Выбор подходящей модели котла
Результаты или содержание даются в качестве справочной информации. Компания De Dietrich не несет ответственности за результат или любое иное использование.
Печать на листе формата

## calculs2 (hidden)
|  |  |  | Контур A |  | Контур B |  | Контур C |  | Контур D
Потребители
Название | - | - | : | 0 | choix1 | 0 | choix2 | 0 | choix3 | 0 | choix4
Номинальная мощность | Pu | кВт | : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Номинальная темп. подачи | Tdu | °C | : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
maximum T départ |  | °C | 0
Номинальная темп. обратки | Tru | °C | : | 0 | Tru | 0 | Tru | 0 | 0 | 0 | 0
ou Débit d'utilisation | qvu | m3/h | :
Débit d'utilisation | qvu |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | *** |  | ***
valeur sans div0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Temp retour utilisation | Tru |  |  | *** |  | *** |  | *** |  | ***
valeur sans div0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Débit de génération | qvg |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
valeur sans div0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Temp retour utilisation | Tru |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
valeur sans div0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
rapport Tmax/Td |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
vanne ou pas |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
valeur sans div0
Diamètre
Calcul avec vitesse silencieuse:
Диаметр трубы контура | Øu | мм | = | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
valeur proche | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
diam réel |  |  |  | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2
diam réf |  |  |  | AC - 17.2 * 2 |  | AC - 17.2 * 2 |  | AC - 17.2 * 2 |  | AC - 17.2 * 2
sans div0
Somme puissances utilisations |  | kW | 0
sans div0 |  |  | 0
Débit total de génération |  | m3/h |  | 0
0
Коллектор
diam collecteur |  |  |  | 0
valeur proche |  |  |  | #N/A
diam réel |  |  |  | #N/A
diam réf |  |  |  | #N/A
sans div0
Température retour collecteur |  | °C | = | #DIV/0!
sans div0 |  | °C |  | 0
m3/h
Темп. подачи в первичн. контуре | Tdp | °C | = | 0
Темп. обратки в первичн. контуре | Trp | °C |  | 0
sans div0 |  |  |  | 0
chute |  |  |  | 0
Устанавливаемая мощность котла | P | кВт | = | 0
0
Расход в первичном контуре | qvp | м3/ч | = | 0
div0 |  |  |  | 0
Puissance de génération à installer |  |  |  | 0
Diamètre circuit primaire | Dp | mm | = | 0
div0 |  |  |  | 0
0
13.2
AC - 17.2 * 2
sans div0 |  |  |  | 0
[12 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## chaudDD (hidden)
base de données chaudières
Pu | 0
solution | Pмакс | Modèle | combustible | Pмин | Pмакс | qm fumées | qm fumées | diam sortie ch. | T fumées | % CO2 | n°test | solutions | Modèle | combustible | Pмин | Pмакс | qm fumées | qm fumées | diam sortie ch. | T fumées | % CO2
| kW | sans regu |  | kW | kW | kg/h | kg/s | mm | [6 empty] | kW | kW | kg/h | kg/s | mm |  |  |  | Модель |  | Pмин (кВт) | Pмакс (кВт)
1 | 18 | DTG 134 | газ | 18 | 18 | [5 empty] | 1 | 1 | DTG 134 | газ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DTG 134 | газ | 18 | 18
2 | 21 | GT 123 | ж.топливо | 16 | 21 | [5 empty] | 1 | 2 | GT 123 | ж.топливо | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | GT 123 | ж.топливо | 16 | 21
3 | 21 | GT 123 | газ | 16 | 21 | [5 empty] | 1 | 3 | GT 123 | газ | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | GT 123 | газ | 16 | 21
4 | 23 | DTG X 23 N | газ | 23 | 23 | [5 empty] | 1 | 4 | DTG X 23 N | газ | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DTG X 23 N | газ | 23 | 23
5 | 24 | DTG 135 | газ | 24 | 24 | [5 empty] | 1 | 6 | GT 124 | ж.топливо | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | GT 124 | ж.топливо | 21 | 27
6 | 27 | GT 124 | ж.топливо | 21 | 27 | [5 empty] | 1 | 7 | GT 124 | газ | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | GT 124 | газ | 21 | 27
7 | 27 | GT 124 | газ | 21 | 27 | [5 empty] | 1 | 8 | DTG 136 | газ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | DTG 136 | газ | 30 | 30
8 | 30 | DTG 136 | газ | 30 | 30 | [5 empty] | 1 | 9 | DTG X 30 N | газ | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | DTG X 30 N | газ | 30 | 30
9 | 30 | DTG X 30 N | газ | 30 | 30 | [5 empty] | 1 | 10 | GT 125 | ж.топливо | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | GT 125 | ж.топливо | 27 | 33
10 | 33 | GT 125 | ж.топливо | 27 | 33 | [5 empty] | 1 | 11 | GT 125 | газ | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | GT 125 | газ | 27 | 33
11 | 33 | GT 125 | газ | 27 | 33 | [5 empty] | 1 | 12 | DTG 137 | газ | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | DTG 137 | газ | 36 | 36
12 | 36 | DTG 137 | газ | 36 | 36 | [5 empty] | 1 | 13 | DTG X 36 N | газ | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | DTG X 36 N | газ | 36 | 36
13 | 36 | DTG X 36 N | газ | 36 | 36 | [5 empty] | 1 | 14 | GT 126 | ж.топливо | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | GT 126 | ж.топливо | 33 | 39
14 | 39 | GT 126 | ж.топливо | 33 | 39 | [5 empty] | 1 | 16 | DTG 138 | газ | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | DTG 138 | газ | 42 | 42
15 | 39 | GT 126 | газ | 33 | 39 | [5 empty] | 1 | 17 | DTG X 42 N | газ | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | DTG X 42 N | газ | 42 | 42
16 | 42 | DTG 138 | газ | 42 | 42 | [5 empty] | 1 | 18 | DTG 230-6 | газ | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | DTG 230-6 | газ | 27 | 45
17 | 42 | DTG X 42 N | газ | 42 | 42 | [5 empty] | 1 | 19 | DTG 139 | газ | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | DTG 139 | газ | 48 | 48
18 | 45 | DTG 230-6 | газ | 27 | 45 | [5 empty] | 1 | 20 | DTG X 48 N | газ | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | DTG X 48 N | газ | 48 | 48
19 | 48 | DTG 139 | газ | 48 | 48 | [5 empty] | 1 | 21 | GT 224 | ж.топливо | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | GT 224 | ж.топливо | 40 | 50
20 | 48 | DTG X 48 N | газ | 48 | 48 | [5 empty] | 1 | 22 | GT 224 | газ | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | GT 224 | газ | 40 | 50
21 | 50 | GT 224 | ж.топливо | 40 | 50 | [5 empty] | 1 | 23 | DTG X 54 N | газ | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | DTG X 54 N | газ | 54 | 54
22 | 50 | GT 224 | газ | 40 | 50 | [5 empty] | 1 | 24 | DTG 230-7 | газ | 27 | 54 | 119 | 0.033056 | 180 | 0 | 0 | 24 | DTG 230-7 | газ | 27 | 54
23 | 54 | DTG X 54 N | газ | 54 | 54 | [5 empty] | 1 | 25 | DTG 230-8 | газ | 36 | 63 | 138 | 0.038333 | 180 | 0 | 13 | 25 | DTG 230-8 | газ | 36 | 63
24 | 54 | DTG 230-7 | газ | 27 | 54 | 119 | 0.033056 | 180 |  |  | 1 | 26 | GT 225 | ж.топливо | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | GT 225 | ж.топливо | 50 | 64
25 | 63 | DTG 230-8 | газ | 36 | 63 | 138 | 0.038333 | 180 |  | 13 | 1 | 27 | GT 225 | газ | 50 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | GT 225 | газ | 50 | 64
26 | 64 | GT 225 | ж.топливо | 50 | 64 | [5 empty] | 1 | 28 | DTG 230-9 | газ | 36 | 72 | 160 | 0.044444 | 180 | 0 | 9.5 | 28 | DTG 230-9 | газ | 36 | 72
27 | 64 | GT 225 | газ | 50 | 64 | [5 empty] | 1 | 29 | GT 226 | ж.топливо | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | GT 226 | ж.топливо | 64 | 78
28 | 72 | DTG 230-9 | газ | 36 | 72 | 160 | 0.044444 | 180 |  | 9.5 | 1 | 30 | GT 226 | газ | 64 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | GT 226 | газ | 64 | 78
29 | 78 | GT 226 | ж.топливо | 64 | 78 | [5 empty] | 1 | 31 | DTG 230-10 | газ | 45 | 81 | 177 | 0.049167 | 200 | 0 | 0 | 31 | DTG 230-10 | газ | 45 | 81
30 | 78 | GT 226 | газ | 64 | 78 | [5 empty] | 1 | 32 | C 230-85 Eco / C 210-85 Eco | газ | 16 | 87 | 149.7 | 0.041583 | 150 | 0 | 8.8 | 32 | C 230-85 Eco / C 210-85 Eco | газ | 16 | 87
31 | 81 | DTG 230-10 | газ | 45 | 81 | 177 | 0.049167 | 200 |  |  | 1 | 33 | DTG 230-11 | газ | 45 | 90 | 197 | 0.054722 | 200 | 0 | 6.4 | 33 | DTG 230-11 | газ | 45 | 90
32 | 87 | C 230-85 Eco / C 210-85 Eco | газ | 16 | 87 | 149.7 | 0.041583 | 150 |  | 8.8 | 1 | 34 | GT 227 | ж.топливо | 78 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | GT 227 | ж.топливо | 78 | 92
33 | 90 | DTG 230-11 | газ | 45 | 90 | 197 | 0.054722 | 200 |  | 6.4 | 1 | 35 | GT 227 | газ | 78 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | GT 227 | газ | 78 | 92
34 | 92 | GT 227 | ж.топливо | 78 | 92 | [5 empty] | 1 | 36 | DTG 230-12 | газ | 54 | 99 | 216 | 0.06 | 200 | 0 | 0 | 36 | DTG 230-12 | газ | 54 | 99
35 | 92 | GT 227 | газ | 78 | 92 | [5 empty] | 1 | 37 | GT 228 | ж.топливо | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | GT 228 | ж.топливо | 92 | 100
36 | 99 | DTG 230-12 | газ | 54 | 99 | 216 | 0.06 | 200 |  |  | 1 | 38 | GT 228 | газ | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | GT 228 | газ | 92 | 100
37 | 100 | GT 228 | ж.топливо | 92 | 100 | [5 empty] | 1 | 39 | GT 334 | ж.топливо | 70 | 105 | 149 | 0.041389 | 180 | 195 | 13 | 39 | GT 334 | ж.топливо | 70 | 105
38 | 100 | GT 228 | газ | 92 | 100 | [5 empty] | 1 | 40 | GT 334 | газ | 70 | 105 | 160 | 0.044444 | 180 | 195 | 9.5 | 40 | GT 334 | газ | 70 | 105
39 | 105 | GT 334 | ж.топливо | 70 | 105 | 149 | 0.041389 | 180 | 195 | 13 | 1 | 42 | DTG 230-14 | газ | 54 | 117 | 255 | 0.070833 | 220 | 0 | 6.3 | 42 | DTG 230-14 | газ | 54 | 117
40 | 105 | GT 334 | газ | 70 | 105 | 160 | 0.044444 | 180 | 195 | 9.5 | 1 | 43 | C 230-130 Eco / C 210-130 Eco | газ | 22 | 120 | 206.9 | 0.057472 | 150 | 0 | 8.8 | 43 | C 230-130 Eco / C 210-130 Eco | газ | 22 | 120
41 | 108 | DTG 230-13 | газ | 54 | 108 | 235 | 0.065278 | 220 |  | 6.4 | 1 | 44 | DTG 330-8 Eco | газ | 88 | 126 | 313.2 | 0.087 | 250 | 130 | 0 | 44 | DTG 330-8 Eco | газ | 88 | 126
42 | 117 | DTG 230-14 | газ | 54 | 117 | 255 | 0.070833 | 220 |  | 6.3 | 1 | 45 | GT 335 | ж.топливо | 105 | 140 | 191 | 0.053056 | 180 | 190 | 13 | 45 | GT 335 | ж.топливо | 105 | 140
43 | 120 | C 230-130 Eco / C 210-130 Eco | газ | 22 | 120 | 206.9 | 0.057472 | 150 |  | 8.8 | 1 | 46 | GT 335 | газ | 105 | 140 | 206 | 0.057222 | 180 | 190 | 9.5 | 46 | GT 335 | газ | 105 | 140
44 | 126 | DTG 330-8 Eco | газ | 88 | 126 | 313.2 | 0.087 | 250 | 130 |  | 1 | 47 | DTG 330-9 Eco | газ | 101 | 144 | 360 | 0.1 | 250 | 130 | 6.8 | 47 | DTG 330-9 Eco | газ | 101 | 144
45 | 140 | GT 335 | ж.топливо | 105 | 140 | 191 | 0.053056 | 180 | 190 | 13 | 1 | 48 | DTG 330-10 Eco | газ | 113 | 162 | 410.4 | 0.114 | 300 | 125 | 0 | 48 | DTG 330-10 Eco | газ | 113 | 162
46 | 140 | GT 335 | газ | 105 | 140 | 206 | 0.057222 | 180 | 190 | 9.5 | 1 | 49 | C 230-170 Eco / C 210-170 Eco | газ | 29 | 166 | 286 | 0.079444 | 150 | 0 | 8.8 | 49 | C 230-170 Eco / C 210-170 Eco | газ | 29 | 166
47 | 144 | DTG 330-9 Eco | газ | 101 | 144 | 360 | 0.1 | 250 | 130 | 6.8 | 1 | 50 | DTG 330-11 Eco | газ | 126 | 180 | 446.4 | 0.124 | 300 | 125 | 9.5 | 50 | DTG 330-11 Eco | газ | 126 | 180
48 | 162 | DTG 330-10 Eco | газ | 113 | 162 | 410.4 | 0.114 | 300 | 125 |  | 1 | 51 | GT 336 | ж.топливо | 140 | 180 | 248 | 0.068889 | 180 | 195 | 6.5 | 51 | GT 336 | ж.топливо | 140 | 180
49 | 166 | C 230-170 Eco / C 210-170 Eco | газ | 29 | 166 | 286 | 0.079444 | 150 |  | 8.8 | 1 | 52 | GT 336 | газ | 140 | 180 | 270 | 0.075 | 180 | 195 | 7 | 52 | GT 336 | газ | 140 | 180
50 | 180 | DTG 330-11 Eco | газ | 126 | 180 | 446.4 | 0.124 | 300 | 125 | 9.5 | 1 | 53 | DTG 330-12 Eco | газ | 139 | 198 | 464.4 | 0.129 | 300 | 130 | 13 | 53 | DTG 330-12 Eco | газ | 139 | 198
51 | 180 | GT 336 | ж.топливо | 140 | 180 | 248 | 0.068889 | 180 | 195 | 6.5 | 1 | 54 | C 230-210 Eco / C 210-210 Eco | газ | 39 | 200 | 344.9 | 0.095806 | 150 | 0 | 8.8 | 54 | C 230-210 Eco / C 210-210 Eco | газ | 39 | 200
52 | 180 | GT 336 | газ | 140 | 180 | 270 | 0.075 | 180 | 195 | 7 | 1 | 55 | GT 337 | ж.топливо | 180 | 230 | 306 | 0.085 | 200 | 195 | 0 | 55 | GT 337 | ж.топливо | 180 | 230
53 | 198 | DTG 330-12 Eco | газ | 139 | 198 | 464.4 | 0.129 | 300 | 130 | 13 | 1 | 56 | GT 337 | газ | 180 | 230 | 331 | 0.091944 | 200 | 195 | 7.5 | 56 | GT 337 | газ | 180 | 230
54 | 200 | C 230-210 Eco / C 210-210 Eco | газ | 39 | 200 | 344.9 | 0.095806 | 150 |  | 8.8 | 1 | 57 | DTG 330-14 Eco | газ | 164 | 234 | 572.4 | 0.159 | 350 | 125 | 13 | 57 | DTG 330-14 Eco | газ | 164 | 234
55 | 230 | GT 337 | ж.топливо | 180 | 230 | 306 | 0.085 | 200 | 195 |  | 1 | 58 | C 310-280 Eco | газ | 51 | 261 | 453 | 0.12583 | 250 | 0 | 0 | 58 | C 310-280 Eco | газ | 51 | 261
56 | 230 | GT 337 | газ | 180 | 230 | 331 | 0.091944 | 200 | 195 | 7.5 | 1 | 59 | DTG 330-16 Eco | газ | 189 | 270 | 615.6 | 0.171 | 350 | 130 | 9.5 | 59 | DTG 330-16 Eco | газ | 189 | 270
57 | 234 | DTG 330-14 Eco | газ | 164 | 234 | 572.4 | 0.159 | 350 | 125 | 13 | 1 | 60 | GT 338 | ж.топливо | 230 | 280 | 381 | 0.10583 | 200 | 185 | 7.8 | 60 | GT 338 | ж.топливо | 230 | 280
58 | 261 | C 310-280 Eco | газ | 51 | 261 | 453 | 0.12583 | 250 |  |  | 1 | 61 | GT 338 | газ | 230 | 280 | 411 | 0.11417 | 200 | 185 | 0 | 61 | GT 338 | газ | 230 | 280
59 | 270 | DTG 330-16 Eco | газ | 189 | 270 | 615.6 | 0.171 | 350 | 130 | 9.5 | 1 | 62 | DTG 330-18 Eco | газ | 214 | 306 | 655.2 | 0.182 | 350 | 135 | 9 | 62 | DTG 330-18 Eco | газ | 214 | 306
60 | 280 | GT 338 | ж.топливо | 230 | 280 | 381 | 0.10583 | 200 | 185 | 7.8 | 1 | 63 | C 310-350 Eco | газ | 65 | 327 | 565 | 0.15694 | 250 | 0 | 13 | 63 | C 310-350 Eco | газ | 65 | 327
61 | 280 | GT 338 | газ | 230 | 280 | 411 | 0.11417 | 200 | 185 |  | 1 | 64 | GT 339 | ж.топливо | 280 | 330 | 463 | 0.12861 | 200 | 195 | 13 | 64 | GT 339 | ж.топливо | 280 | 330
62 | 306 | DTG 330-18 Eco | газ | 214 | 306 | 655.2 | 0.182 | 350 | 135 | 9 | 1 | 65 | GT 339 | газ | 280 | 330 | 500 | 0.13889 | 200 | 195 | 9 | 65 | GT 339 | газ | 280 | 330
63 | 327 | C 310-350 Eco | газ | 65 | 327 | 565 | 0.15694 | 250 |  | 13 | 1 | 66 | DTG 330-20 Eco | газ | 239 | 342 | 705.6 | 0.196 | 400 | 135 | 0 | 66 | DTG 330-20 Eco | газ | 239 | 342
64 | 330 | GT 339 | ж.топливо | 280 | 330 | 463 | 0.12861 | 200 | 195 | 13 | 1 | 67 | GT 430-8 | ж.топливо | 300 | 357 | 516 | 0.14333 | 250 | 200 | 9 | 67 | GT 430-8 | ж.топливо | 300 | 357
65 | 330 | GT 339 | газ | 280 | 330 | 500 | 0.13889 | 200 | 195 | 9 | 1 | 68 | GT 430-8 | газ | 300 | 357 | 568 | 0.15778 | 250 | 200 | 0 | 68 | GT 430-8 | газ | 300 | 357
66 | 342 | DTG 330-20 Eco | газ | 239 | 342 | 705.6 | 0.196 | 400 | 135 |  | 1 | 69 | GT 430-9 | ж.топливо | 357 | 419 | 615 | 0.17083 | 250 | 200 | 0 | 69 | GT 430-9 | ж.топливо | 357 | 419
67 | 357 | GT 430-8 | ж.топливо | 300 | 357 | 516 | 0.14333 | 250 | 200 | 9 | 1 | 70 | GT 430-9 | газ | 357 | 419 | 677 | 0.18806 | 250 | 200 | 0 | 70 | GT 430-9 | газ | 357 | 419
68 | 357 | GT 430-8 | газ | 300 | 357 | 568 | 0.15778 | 250 | 200 |  | 1 | 71 | C 310-430 Eco | газ | 79 | 395 | 680 | 0.18889 | 250 | 0 | 13 | 71 | C 310-430 Eco | газ | 79 | 395
69 | 419 | GT 430-9 | ж.топливо | 357 | 419 | 615 | 0.17083 | 250 | 200 |  | 1 | 72 | C 310-500 Eco | газ | 92 | 462 | 793 | 0.22028 | 250 | 0 | 0 | 72 | C 310-500 Eco | газ | 92 | 462
70 | 419 | GT 430-9 | газ | 357 | 419 | 677 | 0.18806 | 250 | 200 |  | 1 | 73 | GT 430-10 | ж.топливо | 419 | 481 | 716 | 0.19889 | 250 | 200 | 9 | 73 | GT 430-10 | ж.топливо | 419 | 481
71 | 427 | C 310-430 Eco | газ | 79 | 395 | 680 | 0.18889 | 250 |  | 13 | 1 | 74 | GT 430-10 | газ | 419 | 481 | 789 | 0.21917 | 250 | 200 | 0 | 74 | GT 430-10 | газ | 419 | 481
72 | 462 | C 310-500 Eco | газ | 92 | 462 | 793 | 0.22028 | 250 |  |  | 1 | 75 | GT 530-9 | ж.топливо | 464 | 522 | 895 | 0.24861 | 300 | 208 | 0 | 75 | GT 530-9 | ж.топливо | 464 | 522
73 | 481 | GT 430-10 | ж.топливо | 419 | 481 | 716 | 0.19889 | 250 | 200 | 9 | 1 | 76 | GT 530-9 | газ | 464 | 522 | 895 | 0.24861 | 300 | 208 | 13 | 76 | GT 530-9 | газ | 464 | 522
74 | 481 | GT 430-10 | газ | 419 | 481 | 789 | 0.21917 | 250 | 200 |  | 1 | 77 | C 310-570 Eco | газ | 106 | 531 | 907 | 0.25194 | 250 | 0 | 0 | 77 | C 310-570 Eco | газ | 106 | 531
75 | 522 | GT 530-9 | ж.топливо | 464 | 522 | 895 | 0.24861 | 300 | 208 |  | 1 | 78 | GT 430-11 | ж.топливо | 481 | 543 | 823 | 0.22861 | 300 | 200 | 9 | 78 | GT 430-11 | ж.топливо | 481 | 543
76 | 522 | GT 530-9 | газ | 464 | 522 | 895 | 0.24861 | 300 | 208 | 13 | 1 | 79 | GT 430-11 | газ | 481 | 543 | 906 | 0.25167 | 300 | 200 | 0 | 79 | GT 430-11 | газ | 481 | 543
77 | 531 | C 310-570 Eco | газ | 106 | 531 | 907 | 0.25194 | 250 |  |  | 1 | 80 | GT 530-10 | ж.топливо | 522 | 570 | 990 | 0.275 | 350 | 207 | 0 | 80 | GT 530-10 | ж.топливо | 522 | 570
78 | 543 | GT 430-11 | ж.топливо | 481 | 543 | 823 | 0.22861 | 300 | 200 | 9 | 1 | 81 | GT 530-10 | газ | 522 | 570 | 990 | 0.275 | 350 | 207 | 0 | 81 | GT 530-10 | газ | 522 | 570
79 | 543 | GT 430-11 | газ | 481 | 543 | 906 | 0.25167 | 300 | 200 |  | 1 | 82 | GT 430-12 | ж.топливо | 543 | 605 | 947 | 0.26306 | 300 | 200 | 13 | 82 | GT 430-12 | ж.топливо | 543 | 605
80 | 570 | GT 530-10 | ж.топливо | 522 | 570 | 990 | 0.275 | 350 | 207 |  | 1 | 83 | GT 430-12 | газ | 543 | 605 | 1043 | 0.28972 | 300 | 200 | 9 | 83 | GT 430-12 | газ | 543 | 605
81 | 570 | GT 530-10 | газ | 522 | 570 | 990 | 0.275 | 350 | 207 |  | 1 | 84 | GT 530-11 | ж.топливо | 570 | 617 | 1080 | 0.3 | 350 | 206 | 0 | 84 | GT 530-11 | ж.топливо | 570 | 617
82 | 605 | GT 430-12 | ж.топливо | 543 | 605 | 947 | 0.26306 | 300 | 200 | 13 | 1 | 85 | GT 530-11 | газ | 570 | 617 | 1080 | 0.3 | 350 | 206 | 0 | 85 | GT 530-11 | газ | 570 | 617
83 | 605 | GT 430-12 | газ | 543 | 605 | 1043 | 0.28972 | 300 | 200 | 9 | 1 | 86 | C 610-700 Eco | газ | 87 | 654 | 1130 | 0.31389 | 350 | 0 | 0 | 86 | C 610-700 Eco | газ | 87 | 654
84 | 617 | GT 530-11 | ж.топливо | 570 | 617 | 1080 | 0.3 | 350 | 206 |  | 1 | 87 | GT 530-12 | ж.топливо | 617 | 665 | 1175 | 0.32639 | 350 | 205 | 0 | 87 | GT 530-12 | ж.топливо | 617 | 665
85 | 617 | GT 530-11 | газ | 570 | 617 | 1080 | 0.3 | 350 | 206 |  | 1 | 88 | GT 530-12 | газ | 617 | 665 | 1175 | 0.32639 | 350 | 205 | 13 | 88 | GT 530-12 | газ | 617 | 665
86 | 654 | C 610-700 Eco | газ | 87 | 654 | 1130 | 0.31389 | 350 |  |  | 1 | 89 | GT 430-13 | ж.топливо | 605 | 667 | 1071 | 0.2975 | 300 | 200 | 9 | 89 | GT 430-13 | ж.топливо | 605 | 667
87 | 665 | GT 530-12 | ж.топливо | 617 | 665 | 1175 | 0.32639 | 350 | 205 |  | 1 | 90 | GT 430-13 | газ | 605 | 667 | 1180 | 0.32778 | 300 | 200 | 0 | 90 | GT 430-13 | газ | 605 | 667
88 | 665 | GT 530-12 | газ | 617 | 665 | 1175 | 0.32639 | 350 | 205 | 13 | 1 | 91 | GT 530-13 | ж.топливо | 665 | 712 | 1275 | 0.35417 | 350 | 204 | 0 | 91 | GT 530-13 | ж.топливо | 665 | 712
89 | 667 | GT 430-13 | ж.топливо | 605 | 667 | 1071 | 0.2975 | 300 | 200 | 9 | 1 | 92 | GT 530-13 | газ | 665 | 712 | 1275 | 0.35417 | 350 | 204 | 0 | 92 | GT 530-13 | газ | 665 | 712
90 | 667 | GT 430-13 | газ | 605 | 667 | 1180 | 0.32778 | 300 | 200 |  | 1 | 93 | GT 430-14 | ж.топливо | 667 | 729 | 1163 | 0.32306 | 300 | 200 | 0 | 93 | GT 430-14 | ж.топливо | 667 | 729
91 | 712 | GT 530-13 | ж.топливо | 665 | 712 | 1275 | 0.35417 | 350 | 204 |  | 1 | 94 | GT 430-14 | газ | 667 | 729 | 1280 | 0.35556 | 300 | 200 | 0 | 94 | GT 430-14 | газ | 667 | 729
92 | 712 | GT 530-13 | газ | 665 | 712 | 1275 | 0.35417 | 350 | 204 |  | 1 | 95 | GT 530-14 | ж.топливо | 712 | 760 | 1370 | 0.38056 | 400 | 203 | 0 | 95 | GT 530-14 | ж.топливо | 712 | 760
93 | 729 | GT 430-14 | ж.топливо | 667 | 729 | 1163 | 0.32306 | 300 | 200 |  | 1 | 96 | GT 530-14 | газ | 712 | 760 | 1370 | 0.38056 | 400 | 203 | 0 | 96 | GT 530-14 | газ | 712 | 760
94 | 729 | GT 430-14 | газ | 667 | 729 | 1280 | 0.35556 | 300 | 200 |  | 1 | 97 | C 610-860 Eco | газ | 123 | 790 | 1360 | 0.37778 | 350 | 0 | 0 | 97 | C 610-860 Eco | газ | 123 | 790
95 | 760 | GT 530-14 | ж.топливо | 712 | 760 | 1370 | 0.38056 | 400 | 203 |  | 1 | 98 | GT 530-15 | ж.топливо | 760 | 807 | 1465 | 0.40694 | 400 | 202 | 0 | 98 | GT 530-15 | ж.топливо | 760 | 807
96 | 760 | GT 530-14 | газ | 712 | 760 | 1370 | 0.38056 | 400 | 203 |  | 1 | 99 | GT 530-15 | газ | 760 | 807 | 1465 | 0.40694 | 400 | 202 | 0 | 99 | GT 530-15 | газ | 760 | 807
97 | 790 | C 610-860 Eco | газ | 123 | 790 | 1360 | 0.37778 | 350 |  |  | 1 | 100 | GT 530-16 | ж.топливо | 807 | 863 | 1560 | 0.43333 | 400 | 202 | 0 | 100 | GT 530-16 | ж.топливо | 807 | 863
98 | 807 | GT 530-15 | ж.топливо | 760 | 807 | 1465 | 0.40694 | 400 | 202 |  | 1 | 101 | GT 530-16 | газ | 807 | 863 | 1560 | 0.43333 | 400 | 202 | 0 | 101 | GT 530-16 | газ | 807 | 863
99 | 807 | GT 530-15 | газ | 760 | 807 | 1465 | 0.40694 | 400 | 202 |  | 1 | 102 | GT 530-17 | ж.топливо | 863 | 919 | 1650 | 0.45833 | 400 | 202 | 0 | 102 | GT 530-17 | ж.топливо | 863 | 919
100 | 863 | GT 530-16 | ж.топливо | 807 | 863 | 1560 | 0.43333 | 400 | 202 |  | 1 | 103 | GT 530-17 | газ | 863 | 919 | 1650 | 0.45833 | 400 | 202 | 0 | 103 | GT 530-17 | газ | 863 | 919
101 | 863 | GT 530-16 | газ | 807 | 863 | 1560 | 0.43333 | 400 | 202 |  | 1 | 104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 104 | -
102 | 919 | GT 530-17 | ж.топливо | 863 | 919 | 1650 | 0.45833 | 400 | 202 |  | 1 | 105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 105 | -
103 | 919 | GT 530-17 | газ | 863 | 919 | 1650 | 0.45833 | 400 | 202 |  | 1 | 106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 106 | -
| 924 | C 610-1000 Eco | газ | 122 | 924 | 1586 | 0.44056 | 350 |  |  |  | 107 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 107 | -
| 974 | GT 530-18 | ж.топливо | 919 | 974 | 1750 | 0.48611 | 400 | 201 |  |  | 108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 108 | -
| 974 | GT 530-18 | газ | 919 | 974 | 1750 | 0.48611 | 400 | 201 |  |  | 109 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 109 | -
| 1030 | GT 530-19 | ж.топливо | 974 | 1030 | 1840 | 0.51111 | 400 | 201 |  |  | 110 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 110 | -
| 1030 | GT 530-19 | газ | 974 | 1030 | 1840 | 0.51111 | 400 | 201 |  |  | 111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 111 | -
| 1062 | C 610-1140 Eco | газ | 148 | 1062 | 1814 | 0.50389 | 350 |  |  |  | 112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 112 | -
| 1086 | GT 530-20 | ж.топливо | 1030 | 1086 | 1930 | 0.53611 | 400 | 201 |  |  | 113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 113 | -
| 1086 | GT 530-20 | газ | 1030 | 1086 | 1930 | 0.53611 | 400 | 201 |  |  | 114 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 114 | -
| 1142 | GT 530-21 | ж.топливо | 1086 | 1142 | 2030 | 0.56389 | 500 | 201 |  |  | 115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 115 | -
| 1142 | GT 530-21 | газ | 1086 | 1142 | 2030 | 0.56389 | 500 | 201 |  |  | 116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 116 | -
| 1062 | C 610-1140 Eco | газ | 148 | 1062 | 1814 | 0.50389 | 350 |  |  |  | 117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 117 | -
| 1198 | GT 530-22 | ж.топливо | 1142 | 1198 | 2125 | 0.59028 | 500 | 201 |  |  | 118 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 118 | -
| 1198 | GT 530-22 | газ | 1142 | 1198 | 2125 | 0.59028 | 500 | 201 |  |  | 119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 119 | -
| 1254 | GT 530-23 | ж.топливо | 1198 | 1254 | 2225 | 0.61806 | 500 | 200 |  |  | 120 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 120 | -
| 1254 | GT 530-23 | газ | 1198 | 1254 | 2225 | 0.61806 | 500 | 200 |  |  | 121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 121 | -
| 1309 | GT 530-24 | ж.топливо | 1254 | 1309 | 2330 | 0.64722 | 500 | 200 |  |  | 122 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 122 | -
| 1309 | GT 530-24 | газ | 1254 | 1309 | 2330 | 0.64722 | 500 | 200 |  |  | 123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 123 | -
| 1365 | GT 530-25 | ж.топливо | 1309 | 1365 | 2430 | 0.675 | 500 | 200 |  |  | 124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 124 | -
| 1365 | GT 530-25 | газ | 1309 | 1365 | 2430 | 0.675 | 500 | 200 |  |  | 125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 125 | -
[12 empty] | 126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 126 | -
[12 empty] | 127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 127 | -
[12 empty] | 128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 128 | -
[12 empty] | 129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 129 | -
[12 empty] | 130 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 130 | -
[12 empty] | 131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 131 | -
[12 empty] | 132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 132 | -
[12 empty] | 133 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 133 | -
[12 empty] | 134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 134 | -
[12 empty] | 135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 135 | -
[12 empty] | 136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 136 | -
[12 empty] | 137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 137 | -
[12 empty] | 138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 138 | -
[12 empty] | 139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 139 | -
[12 empty] | 140 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 140 | -
[12 empty] | 141 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 141 | -
[12 empty] | 142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 142 | -
[12 empty] | 143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 143 | -
[12 empty] | 144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 144 | -
[12 empty] | 145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 145 | -
[12 empty] | 146 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 146 | -
[12 empty] | 147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 147 | -
[12 empty] | 148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 148 | -
[12 empty] | 149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 149 | -
[12 empty] | 150 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 150 | -

## Base (hidden)
Base Tubes ACIER | (à masquer) | (à masquer)
Diamètre réel int. | valeurs décaleés | Réf décalées | Référence
0 | 13.2 | AC - 17.2 * 2
13.2 | 16.7 | AC - 21.3 * 2.3 | AC - 17.2 * 2
16.7 | 22.3 | AC - 26.9 * 2.3 | AC - 21.3 * 2.3
22.3 | 27.9 | AC - 33.7 * 2.9 | AC - 26.9 * 2.3
27.9 | 36.6 | AC - 42.4 * 2.9 | AC - 33.7 * 2.9
36.6 | 42.5 | AC - 48.3 * 2.9 | AC - 42.4 * 2.9
42.5 | 53.9 | AC - 60.3 * 3.2 | AC - 48.3 * 2.9
53.9 | 63.6 | AC - 70.0 * 3.2 | AC - 60.3 * 3.2
63.6 | 69.7 | AC - 76.1 * 3.2 | AC - 70.0 * 3.2
69.7 | 82.5 | AC - 88.9 * 3.2 | AC - 76.1 * 3.2
82.5 | 94.4 | AC - 101.6 * 3.6 | AC - 88.9 * 3.2
94.4 | 100.8 | AC - 108 * 3.6 | AC - 101.6 * 3.6
100.8 | 107.1 | AC - 114.3 * 3.6 | AC - 108 * 3.6
107.1 | 125 | AC - 133 * 4.0 | AC - 114.3 * 3.6
125 | 131.7 | AC - 139.7 * 4.0 | AC - 133 * 4.0
131.7 | 150 | AC - 159 * 4.5 | AC - 139.7 * 4.0
150 | 159.3 | AC - 168.3 * 4.5 | AC - 159 * 4.5
159.3 | 183.1 | AC - 193.7 * 5.4 | AC - 168.3 * 4.5
183.1 | 207.3 | AC - 219.1 * 5.9 | AC - 193.7 * 5.4
207.3 | 231.9 | AC - 244.5 * 6.3 | AC - 219.1 * 5.9
231.9 | 260.4 | AC - 273 * 6.3 | AC - 244.5 * 6.3
260.4 | 309.7 | AC - 323.9 * 7.1 | AC - 273 * 6.3
309.7 | 339.6 | AC - 355.6 * 8.0 | AC - 323.9 * 7.1
339.6 | 352 | AC - 368 * 8.0 | AC - 355.6 * 8.0
352 | 388.8 | AC - 406.4 * 8.8 | AC - 368 * 8.0
388.8 | 399 | AC - 419 * 10.0 | AC - 406.4 * 8.8
399 |  |  | AC - 419 * 10.0